Информация об аварийности и травматизме 2016 год.

19 февраля 2016 г. в 10 часов 40 минут на территории Кабардино-Балкарской Республики произошла авария на газопроводе высокого давления в районе с.п. Янтарное Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики, эксплуатируемого ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Прохладненском районе.

07 марта 2016 в 04-50 в энергосистеме Республики Дагестан в результате отключения ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) произошло выделение отдельного энергорайона с потреблением 30 МВт, включающего Гоцатлинскую ГЭС и Гергебильскую ГЭС с суммарной генерацией 50 МВт, на изолированную от ЕЭС России работу. В результате аварии схемно обесточились:

- 5 ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ Гоцатлинская ГЭС – Гергебиль, ВЛ 110 кВ Гергебиль – Цудахар (ВЛ-110-133), ВЛ 110 кВ Леваши – Цудахар (ВЛ-110-183), ВЛ 110 кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158), ВЛ 110 кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189));

- 5 ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Гергебиль, ПС 110 кВЦудахар, ПС 110 кВ Карадах, ПС 110 кВ Гуниб, Т-2 ПС 110 кВ Леваши);

- Гунибская ГЭС;

- Гергебильская ГЭС.

Произошло обесточение 45 тыс. человек бытовых потребителей, мощностью 30 МВт Гергебильского, Гунибского и частично Левашинского районов. В результате проведенного расследования установлены причины аварии.

12 апреля 2016 года предположительно в 12:55ч (мск) в 500 метрах до с. Знаменка, Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики на опасном производственном объекте «сеть газоснабжения Прикубанского района, в том числе межпоселковая», эксплуатируемом организацией АО «Газпром газораспределение Черкесск», произошло повреждение подземного стального газопровода высокого давления I категории.

11 мая .2016г. в 11-56 отключилась ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 - Дружба (Л-15) действием: на ПС 110 кВ Дружба ДФЗ, ТЗНП (без ступени), АПВ успешно; на Егорлыкской ГЭС-2 ДФЗ, АПВт (КС) не работало (причина выясняется). Одновременно на Егорлыкской ГЭС-2 отключились Г-1 (3,55 МВт), Г-2 (3,55 МВт), Г-4 (3,55 МВт) с суммарной нагрузкой 8,6 МВт, действием защиты "от разгона". Станция разгрузилась с 8,6 МВт до 0 МВт. При этом произошло выделение Егорлыкской ГЭС с прилегающим энергорайоном на изолированную работу со сбалансированной нагрузкой 0,7 МВт (СН Егорлыкской ГЭС; СН Егорлыкской ГЭС-2; сельхозпотребитель 0,1 МВт, питающийся от КРУН-10 кВ Егорлыкской ГЭС). Станция разгрузилась с 30 МВт до 0,7 МВт.

09 июля 2016 в 12-41 отключилась ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт, с неуспешным АПВ.В 12-43 отключилась ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт, с неуспешным АПВ. В 12-44 отключилась ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз, с неуспешным АПВ. В 12-44 исчезло напряжение на ВЛ 110 кВ Белиджи - Ялама (ВЛ 110 кВ Яламинская), ВЛ находилась под напряжением с ПС 110 кВ Ялама (АзерЭнержи). Произошло выделение на изолированную работу Дагестанской энергосистемы. Расследование проводилось комиссией Кавказского управления Ростехнадзора в период с 10.07.2016 г по 05.08.2016 г. По результатам расследования составлен акт и разработаны технические и организационные мероприятия. Причиной отключения ВЛ 330 кВ Грозный – Чирюрт явилось перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «В» в пролете опор №. 243 – 244 (24,8 км от ПС 330 кВ Грозный) и боковым деревом из основного лесного массива в пролете опор №. 243 – 244.

21 октября 2016 года в 15 часов 07 минут на газораспределительной сети (сеть газоснабжения), эксплуатируемой АО «Газпром газораспределение Назрань», с регистрационным номером А3-00001-0002, произошёл взрыв газо-воздушной смеси в не газифицированном пожарном резервуаре, на территории СОШ № 11 г. Назрань по адресу: РИ, г. Назрань, Насыр-Кортский а/о, ул. Эсмурзиева.