УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ ИНЦИДЕНТА 1 КАТЕГОРИИ

| Дата происшествия | 07.04.2026 | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1. ПАО «МТС» провело проверку технического состояния аккумуляторных батарей установленных на базовой станции и узле связи обеспечивающего ТСОП, ТМ, ДУ по основному каналу между ДЦ Северокавказского РДУ и Предгорной СЭС. По результатам проведенной проверки разработаны технические мероприятия, направленные на повышения длительности поддержания в состоянии «живучести» оборудования базовой станции и узла связи. 3.2. АО «Вайнах Телеком» проведена проверка технического состояния аккумуляторных батарей установленных на базовой станции и узле связи обеспечивающего ТСОП, ТМ, ДУ по резервному каналу между ДЦ Северокавказского РДУ и Предгорной СЭС. По результатам проведенной проверки аккумуляторные батареи были заменены; 3.3. ООО «Юнигрин Пауэр» проведен внеплановый производственный инструктаж оперативному и административно-техническому персоналу Предгорной СЭС на тему: «Соблюдение требований «Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике» (Приложение №1 Приказа Минэнерго России от 30.09.2025 № 1214) в части: объема передаваемой информации, адресата и сроков предоставления информации». 3.4. ООО «Юнигрин Пауэр» организовано взаимодействие с операторами связи: ПАО «МТС» и АО «Вайнах Телеком» и иными альтернативными операторами связи, для совместной разработки мероприятий направленных на недопущение одновременного ограничения внешнего электроснабжения запитанных от одного источника электроснабжения, базовых станций и узлов связи, обеспечивающих передачу данных по основному и резервному каналу между ДЦ Северокавказское РДУ и Предгорной СЭС. 3.5. ООО «Юнигрин Пауэр» организовано взаимодействие с операторами связи ПАО «МТС» и АО «Вайнах Телеком» по проработке возможности по переподключению основного источника питания одной из базовых станций, запитанных от ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 Курчалой, на другую ВЛ-10 кВ, с учетом того, что в с. Илсхан-Юрт имеется ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 110 Гудермес-Сити. 3.6. ООО «Юнигрин Пауэр» организовано взаимодействие с АО «Чеченэнерго» по вопросу внесения изменений в «Положение о взаимоотношениях между Предгорной СЭС и АО «Чеченэнерго»» в части информирования/согласования планового/внепланового вывода в ремонт/отключения ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 Курчалой, Ф-17 ПС 110 Гудермес-Сити. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Юнигрин Пауэр» |  |
| Место несчастного случая | Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Илсхан-Юрт |  |
| Вид происшествия | Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем |  |
| - Краткое описание инцидента 1 категории 07 апреля 2026 года поступила информация от Филиала АО «ЕЭС» Северокавказское РДУ (далее - Северокавказское РДУ)о том, что с 11:49 до 16:30 07.04.2026 г.в Северокавказском РДУ зафиксирована полная потеря передачи телеметрической информации (далее - ТМ), полная потеря диспетчерской связи (далее - ДС) и каналов дистанционного управления (далее - ДУ) между диспетчерским центром Северокавказского РДУ и Предгорной СЭС (собственник ООО «Юнигрин Пауэр», эксплуатирующая организация ООО «Солар-Сервис») расположенной с. Илсхан-Юрт, Курчалоевского района, Чеченской Республики. Время пропадания ТМ, ДС и ДУ составило 4 часа 41 минута, без последствий для оборудования или работников дежурного персонала. Передача управляющих воздействий режимной или противоаварийной автоматики не предусмотрена. 2. Причины инцидента 1 категории 2.1. Причиной прекращения передачи телеметрической информации, полной потери диспетчерской связи и каналов дистанционного управления по основному и резервному каналам между ДЦ Северокавказское РДУ и Предгорной СЭС явилось, отсутствие внешнего электроснабжения транзитных узлов связи и базовых станций операторов ПАО «МТС», АО «Вайнах Телеком» длительностью более 1 часа запитанных от одного не резервируемого источника питания, в следствии прекращения электроснабжения потребителей подключенных к электрическим сетям от ПС 110 кВ Курчалой, ВЛ-10 кВ Ф-1, для безопасного выполнения работ в условиях ликвидации последствий ЧС. - Сопутствующие причины: 2.2. Персонал Предгорной СЭС не уведомил Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ о произошедшем инциденте, что позволило бы оформить неотложную техническую заявку о потере каналов связи и организовать работу по предотвращению возникновения инцидента 1 категории. |  |  |

4. Фото места происшествия